## Slide 1
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej na przykładzie budynku ENERGIS
Jerzy Zb. Piotrowski
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

## Slide 2
Ogrzewanie przez spalanie
jest równie stare jak ludzkość.
W najbliższych latach prawdopodobnie
zacznie być traktowane jak relikt przeszłości.
Paliwa pierwotne są zbyt cenne, żeby używać ich do spalania tylko po to, aby ogrzać pomieszczenie do 20 oC.

## Slide 3
Jak zmienia się zapotrzebowanie na ciepło:
po dwukrotnym zwiększeniu grubości ocieplenia i wprowadzeniu okien trzyszybowych,
po zastosowaniu wentylacji z rekuperacją,
po wprowadzeniu sterowania elektrycznością, fotowoltaiki i systemu BMS?
Jak opłacalne jest zastąpienie ogrzewania tradycyjnego ogrzewaniem pompami ciepła?

## Slide 4
Plan prezentacji:
-Przedstawienie budynków porównywanych
-Ciekawe rozwiązania w budynku E
-Porównanie efektywności energetycznej
-Analiza zwrotu kosztów
-Wnioski

## Slide 5: Prezentacja budynków porównywanych
Niskoenergetyczny (E)
Tradycyjny
- po termomodernizacji (A)

## Slide 6: Prezentacja budynków
Rozwiązania bud.i inst. | Budynek E | Budynek A
Izolacyjność przegród: [W/(m2.K)] -ściany -stropodachy - okna | Uś=0,16 Ud=0,09 Uo=0,99 | Uś=0,35 Ud=0,25 Uo=1,8

## Slide 7: Prezentacja budynków
Rozwiązania bud.i inst. | Budynek E | Budynek A
Ogrzewanie | 4 pompy ciepła, węzeł cieplny dla ok.10% potrzeb cieplnych | Węzeł cieplny
Ciepła woda użytkowa | Kolektory słon.i pompy pow.-woda | Przepływowe podgrzew.elektr.
Wentylacja | Nawiewno-wyw. z rekuperacją | Nawiewno-wyw. dla ok.15% kubat.

## Slide 8: Prezentacja budynków
Rozwiązania bud.i inst. | Budynek E | Budynek A
Oświetlenie | Regulowane | Bez regulacji
BMS | Zarządzanie energią cieplną i elektr. | Brak

## Slide 9: Prezentacja budynków
Rozwiązania bud.i inst. | Budynek E | Budynek A
Klimatyzacja | Pompy ciepła pow.-pow. oraz pasywne (płaszcz.) | Brak
Fotowoltaika | Udział ok. 6% w całk.potrzebach | Brak
Absorbery ciepła | Przegrody do zasilania akumulatorów dla pomp ciepła | Brak

## Slide 10
Ciekawe rozwiązania energooszczędne i systemy OZE w budynku E
KLIMATYZACJA
Z SYSTEMEM DRY COOLER
I WODĄ GŁEBINOWĄ +8 0C
WENTYLACJA Z REKUPERACJĄ I CHŁODZENIEM,
OCZYSZCZANIE POWIETRZA PROMIENIAMI UV
REGULACJA OŚWIETLENIA I SYSTEM ŻALUZJI
KONSTRUKCJE ENERGOAKTYWNE
WODA DESZCZOWA DO SANITARIATÓW
CWU PODGRZEWANA POMPĄ CIEPŁA ZASILANĄ
POWIETRZEM Z TOALET
CO POMPAMI CIEPŁA ZASILANYMI Z 16 SOND PO 100 M
CO POMPAMI CIEPŁA ZASILANYMI WODĄ ZE STUDNI GŁĘBINOWEJ
POZ. -1
POZ. - 2
POZ. -1

## Slide 11
Rozwiązania energooszczędne i systemy OZE
w budynku ENERGIS
KLIMATYZACJA
Z SYSTEMEM DRY COOLER
I WODĄ GŁEBINOWĄ +8 0C
OCIEPLENIE PRZEGRÓD
FOTOWOLTAIKA
WENTYLACJA Z REKUPERACJĄ I CHŁODZENIEM,
OCZYSZCZANIE POWIETRZA PROMIENIAMI UV
REGULACJA OŚWIETLENIA I SYSTEM ŻALUZJI
STEROWANIE SYSTEMEM BMS
OKNA Z ZESTAWEM DWUKOMOROWYM
KONSTRUKCJE ENERGOAKTYWNE
WSPOMAGANIE CIEPŁEM SPALANIA BIOMASY
WODA DESZCZOWA DO SANITARIATÓW
CWU ZASILANA Z BATERII SŁONECZNYCH
CWU PODGRZEWANA POMPĄ CIEPŁA ZASILANĄ
POWIETRZEM Z TOALET
CO POMPAMI CIEPŁA ZASILANYMI Z 16 SOND PO 100 M
CO POMPAMI CIEPŁA ZASILANYMI WODĄ ZE STUDNI GŁĘBINOWEJ
POZ. -1
POZ. - 2
POZ. -1

## Slide 12: Porównanie efektywności energetycznej
Chart: Suma kosztów energii elektrycznej i cieplnej w zł/m-c za lata 2013-2016
| 01-13 | 02-13 | 03-13 | 04-13 | 05-13 | 06-13 | 07-13 | 08-13 | 09-13 | 10-13 | 11-13 | 12-13 | 01-14 | 02-14 | 03-14 | 04-14 | 05-14 | 06-14 | 07-14 | 08-14 | 09-14 | 10-14 | 11-14 | 12-14 | 01-15 | 02-15 | 03-15 | 04-15 | 05-15 | 06-15 | 07-15 | 08-15 | 09-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 | 01-16 | 02-16 | 03-16 | 04-16 | 05-16 | 06-16 | 07-16 | 08-16 | 09-16 | 10-16 | 11-16 | 12-16
bud. A | 40649.8011 | 33359.9624 | 32537.2686 | 20742.2597 | 12028.3481 | 11832.7206 | 10444.4275 | 9021.5229 | 8603.4997 | 26336.794 | 23393.2945 | 27417.7266 | 31583.49 | 22733.2256 | 20596.1143 | 17113.8608 | 12642.5851 | 11821.0486 | 9003.6835 | 8263.229 | 9926.0621 | 19231.4709 | 24236.5462 | 29857.8018 | 28921.2951 | 24221.3586 | 22964.3266 | 16522.1251 | 10451.319 | 11105.5023 | 9640.6604 | 7048.3608 | 8486.4214 | 21511.3445 | 24934.1651 | 24810.905 | 27493.7705 | 23554.0315 | 22956.128 | 16907.066 | 10366.4559 | 10111.1463 | 8613.6987 | 6419.0889 | 8587.529 | 20020.9742 | 24094.6058 | 30315.4234
bud. E | 19082 | 13970 | 13600 | 13223 | 10829 | 12729 | 8628 | 6442 | 6307 | 13129 | 13755 | 12793 | 15482 | 13917 | 13451 | 10051 | 9130 | 9140 | 7175 | 7615 | 6798 | 11073 | 11984 | 15937 | 14932 | 13432 | 14780 | 13139 | 9809 | 9941 | 7191 | 6970 | 6888 | 11290 | 12561 | 13676 | 22267 | 15641 | 13314 | 9059 | 8191 | 9046 | 8191 | 7048 | 7178 | 10872 | 13583 | 14372

## Slide 13
  Poprawa izolacyjności (dwukrotne zwiększenie grubości izolacji i zastosowanie zestawów trzyszybowych) – 12 %
  Zastosowanie wentylacji z rekuperacją – 15 %
  Zastosowanie sterowania elektrycznością, fotowoltaiki i BMS – 11 %
Porównanie efektywności energetycznej

## Slide 14
Analiza zwrotu kosztów
  Instalacja grzewcza:
  Koszt całkowity w E:
  970 757,- zł lub 189,- zł/m2
  Koszt całkowity dla rozwiązania typowego w E:
  209 961,- zł lub 41,- zł/m2
      Różnica między kosztami w A i E 138 833,- zł/rok
      Zwrot nadwyżki kosztów powinien nastąpić po
      7,5 latach.

## Slide 15
Analiza zwrotu kosztów
  Ciepła woda użytkowa:
  Koszt całkowity w E:
  273 133,- zł lub 53,- zł/m2
  Koszt całkowity dla rozwiązania typowego w E:
  128 025,- zł lub 25,- zł/m2
  Różnica między kosztami w A i E 5 295,- zł/rok
  Zwrot nadwyżki kosztów powinien nastąpić po
  25 latach.

## Slide 16
Wnioski
  Dwukrotne zwiększenie grubości ocieplenia i zastosowanie okien trzyszybowych zmniej- szyło zapotrzebowanie na energię o 12%
  Zastosowanie wentylacji z rekuperacją zmniejszyło zużycie energii o 15%.
  Wprowadzenie sterowania urządzeniami elektrycznymi, fotowoltaiki oraz BMS dodatkowo zmniejszyło zużycie energii o 11%.

## Slide 17
Wnioski
  Czas zwrotu instalacji pomp ciepła w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym wynosi 8 lat.

## Slide 18: SZKOŁA PODSTAWOWA W CEDRACH WIELKICH
Termomodernizacja w 2001
Modernizacja kotłowni 2012
Instalacja c.o. i c.w.u. z pompami ciepła woda – woda ze studni głębinowej.
Efekt:3,5 krotne zmniejszenie kosztów eksploatacji
z 65-70 tys. zł/rok na 16-20 tys. zł/rok.

## Slide 19: SZKOŁA PODSTAWOWA W CEDRACH WIELKICH
Termomodernizacja w 2002
Modernizacja kotłowni 2012
Instalacja c.o. i c.w.u. z pompami ciepła woda – woda ze studni głębinowej.
Efekt:3,5 krotne zmniejszenie kosztów eksploatacji
z 64-68 tys. zł/rok na 15-18 tys. zł/rok.

## Slide 20: INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO ZAKŁAD W RUTKACH
Termomodernizacja w 2003
Modernizacja kotłowni 2011
Instalacja c.o. z pompami ciepła woda – woda
ze studni głębinowej.
Efekt: 6 krotne zmniejszenie kosztów eksploatacji
z 120 tys. zł/rok na 16-20 tys. zł/rok.

## Slide 21: PASYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZOWIE
Budowa 2012.
Dobra izolacyjność,
szczelność, rekuperacja,
kolektory c.w.u., łamacze
światła, szkło okienne
Instalacja c.o. z pompami ciepła woda (solanka) – woda z kolektorów gruntowych.
Efekt: Koszt grzania ok. 8 tys. zł/rok w stosunku do
ok. 50 tys. zł/rok – zwrot różnicy nakładów 11 lat.

## Slide 22: BUDYNEK WIELORODZINNY W PRZYTOCZNEJ
Budowa 2012.
20 mieszkań o śr.metrażu 45 m2
Instalacja c.o. i c.w.u. biwalentna z absorpcyjnymi
pompami ciepła i kondensacyjnym kotłem grzewczym.
Efekt: Średni koszt c.o. i c.w.u. 84,- zł/m-c/mieszk.
jest mniejszy ok. 3-krotnie od tradycyjnego rozwiązania.

## Slide 23
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ